## List1
Tabulka 1 |  | Výpočet cirkulačních průtoků na stoupačkách, přetlaku na patách stoupaček, Kv hodnot a nastavení vyvažovacích ventilů STAD
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
| 5 | Úsek nebo stoupačka | Počet odběrných míst teplé vody na stoupačce | Průtok na 1 odběr. Místo (l/hod.) 10 - 12 l/h | Průměrný průtok na stoupačku (l/hod) | Rozložení průtoku+ 1:6 až 1:9 | Rozložený průtok (l/hod.) | Průtok stoupačkou (l/h) | Průtok úseky (l/hod) | Vložit vnitřní průměry trubek di (m) | Rychlost proudění (m/s) Doporučeno 0,3 až 0,5 (0,7) m/s Kontrolovat (m/s)! | Dispoziční přetlak k seškrcení Doporučeno 16 až 40 kPa | Kv hodnoty (m3/h) | Nastavení vyvažovacích ventilů STAD DN 15/14
| 6 | 1 | 24 | 10 | 240 | 1 | 240 | 177.7778 | 2400 | 0.042 | 0.47619 | 16 | 0.7 | 2.2
| 7 | 2 | 24 | 10 | 240 | 1.0778 | 258.6667 | 191.6049 | 2222.2222 | 0.042 | 0.44092 | 14.5556 | 0.77799 | 2.3
| 8 | 3 | 24 | 10 | 240 | 1.1556 | 277.3333 | 205.4321 | 2030.6173 | 0.042 | 0.4029 | 13.1111 | 0.86592 | 2.4 |  |  |  |  | Nápověda:
| 9 | 4 | 24 | 10 | 240 | 1.2333 | 296 | 219.2593 | 1825.1852 | 0.0334 | 0.57264 | 11.6667 | 0.9666 | 2.5 |  | Vložit | J6 | ,=0,00000035*$I7/POWER(J7;2)
| 10 | 5 | 24 | 10 | 240 | 1.3111 | 314.6667 | 233.0864 | 1605.9259 | 0.0334 | 0.50385 | 10.2222 | 1.0842 | 2.7 |  | Výpočet | L6 | ,=(36*$G6/3600/ODMOCNINA(L6))+0,1
| 11 | 6 | 24 | 10 | 240 | 1.3889 | 333.3333 | 246.9136 | 1372.8395 | 0.0334 | 0.43072 | 8.7778 | 1.2251 | 2.8 |  |  | M6 | ,=KDYŽ($D6<7,8;"X";SVYHLEDAT(($M6);$N$26:$O$46;2))
| 12 | 7 | 24 | 10 | 240 | 1.4667 | 352 | 260.7407 | 1125.9259 | 0.0266 | 0.55695 | 7.3333 | 1.3998 | 3 |  |  | Menší jak: |  |  | AltGr Fn<
| 13 | 8 | 24 | 10 | 240 | 1.5444 | 370.6667 | 274.5679 | 865.1852 | 0.0266 | 0.42797 | 5.8889 | 1.6274 | 3.2 |  |  | Další hodnoty ve sloupci: CTRL "D"
| 14 | 9 | 24 | 10 | 240 | 1.6222 | 389.3333 | 288.3951 | 590.6173 | 0.0212 | 0.45994 | 4.4444 | 1.9468 | 3.4
| 15 | 10 | 24 | 10 | 240 | 1.7 | 408 | 302.2222 | 302.2222 | 0.0166 | 0.38386 | 3 | 2.4556 | 3.9
[5 empty] | 2400 |  | 3240 | 2400
|  |  |  | Tabulka 2 |  |  |  | Tabulka 3 |  |  | Tabulka 4 |  |  | Tabulka 5
|  |  |  | Ekoplastik EVO PPR S 2,5 (PN 20) |  |  |  | STAD-R DN 15 |  |  | STAD 10/09 |  |  | STAD 15/14
|  |  |  | dn | tl. | di (m) |  | Kv | otáčky |  | Kv | otáčky |  | Kv | otáčky
|  |  |  | 16 | 2.3 | 0.0114 |  | 0.277 | 2 |  | 0.26 | 2 |  | 0.571 | 2
|  |  |  | 20 | 3.4 | 0.0132 |  | 0.312 | 2.1 |  | 0.304 | 2.1 |  | 0.6322 | 2.1
|  |  |  | 25 | 4.2 | 0.0166 |  | 0.347 | 2.2 |  | 0.348 | 2.2 |  | 0.6934 | 2.2
|  |  |  | 32 | 5.4 | 0.0212 |  | 0.382 | 2.3 |  | 0.392 | 2.3 |  | 0.7546 | 2.3
|  |  |  | 40 | 6.7 | 0.0266 |  | 0.417 | 2.4 |  | 0.436 | 2.4 |  | 0.8158 | 2.4
|  |  |  | 50 | 8.3 | 0.0334 |  | 0.452 | 2.5 |  | 0.48 | 2.5 |  | 0.877 | 2.5
|  |  |  | 63 | 10.5 | 0.042 |  | 0.4972 | 2.6 |  | 0.5492 | 2.6 |  | 0.9776 | 2.6
|  |  |  | 75 | 12.5 | 0.05 |  | 0.5424 | 2.7 |  | 0.6184 | 2.7 |  | 1.0782 | 2.7
|  | Výpočet cirkulačních průtoků na stoupačkách, přetlaku na patách stoupaček, Kv hodnot a nastavení vyvažovacích ventilů STAD G: 0.5876; Výpočet cirkulačních průtoků na stoupačkách, přetlaku na patách stoupaček, Kv hodnot a nastavení vyvažovacích ventilů STAD H: 2.8; Výpočet cirkulačních průtoků na stoupačkách, přetlaku na patách stoupaček, Kv hodnot a nastavení vyvažovacích ventilů STAD J: 0.6876; Výpočet cirkulačních průtoků na stoupačkách, přetlaku na patách stoupaček, Kv hodnot a nastavení vyvažovacích ventilů STAD K: 2.8; Výpočet cirkulačních průtoků na stoupačkách, přetlaku na patách stoupaček, Kv hodnot a nastavení vyvažovacích ventilů STAD M: 1.1788 | 2.8
|  | Výpočet cirkulačních průtoků na stoupačkách, přetlaku na patách stoupaček, Kv hodnot a nastavení vyvažovacích ventilů STAD G: 0.6328; Výpočet cirkulačních průtoků na stoupačkách, přetlaku na patách stoupaček, Kv hodnot a nastavení vyvažovacích ventilů STAD H: 2.9; Výpočet cirkulačních průtoků na stoupačkách, přetlaku na patách stoupaček, Kv hodnot a nastavení vyvažovacích ventilů STAD J: 0.7568; Výpočet cirkulačních průtoků na stoupačkách, přetlaku na patách stoupaček, Kv hodnot a nastavení vyvažovacích ventilů STAD K: 2.9; Výpočet cirkulačních průtoků na stoupačkách, přetlaku na patách stoupaček, Kv hodnot a nastavení vyvažovacích ventilů STAD M: 1.2794 | 2.9
|  | Výpočet cirkulačních průtoků na stoupačkách, přetlaku na patách stoupaček, Kv hodnot a nastavení vyvažovacích ventilů STAD G: 0.678; Výpočet cirkulačních průtoků na stoupačkách, přetlaku na patách stoupaček, Kv hodnot a nastavení vyvažovacích ventilů STAD H: 3; Výpočet cirkulačních průtoků na stoupačkách, přetlaku na patách stoupaček, Kv hodnot a nastavení vyvažovacích ventilů STAD J: 0.826; Výpočet cirkulačních průtoků na stoupačkách, přetlaku na patách stoupaček, Kv hodnot a nastavení vyvažovacích ventilů STAD K: 3; Výpočet cirkulačních průtoků na stoupačkách, přetlaku na patách stoupaček, Kv hodnot a nastavení vyvažovacích ventilů STAD M: 1.38 | 3
|  | Výpočet cirkulačních průtoků na stoupačkách, přetlaku na patách stoupaček, Kv hodnot a nastavení vyvažovacích ventilů STAD G: 1.64; Výpočet cirkulačních průtoků na stoupačkách, přetlaku na patách stoupaček, Kv hodnot a nastavení vyvažovacích ventilů STAD H: 3.1; Výpočet cirkulačních průtoků na stoupačkách, přetlaku na patách stoupaček, Kv hodnot a nastavení vyvažovacích ventilů STAD J: 0.9128; Výpočet cirkulačních průtoků na stoupačkách, přetlaku na patách stoupaček, Kv hodnot a nastavení vyvažovacích ventilů STAD K: 3.1; Výpočet cirkulačních průtoků na stoupačkách, přetlaku na patách stoupaček, Kv hodnot a nastavení vyvažovacích ventilů STAD M: 1.5 | 3.1
|  | Výpočet cirkulačních průtoků na stoupačkách, přetlaku na patách stoupaček, Kv hodnot a nastavení vyvažovacích ventilů STAD G: 2.602; Výpočet cirkulačních průtoků na stoupačkách, přetlaku na patách stoupaček, Kv hodnot a nastavení vyvažovacích ventilů STAD H: 3.2; Výpočet cirkulačních průtoků na stoupačkách, přetlaku na patách stoupaček, Kv hodnot a nastavení vyvažovacích ventilů STAD J: 0.9996; Výpočet cirkulačních průtoků na stoupačkách, přetlaku na patách stoupaček, Kv hodnot a nastavení vyvažovacích ventilů STAD K: 3.2; Výpočet cirkulačních průtoků na stoupačkách, přetlaku na patách stoupaček, Kv hodnot a nastavení vyvažovacích ventilů STAD M: 1.62 | 3.2
|  | Výpočet cirkulačních průtoků na stoupačkách, přetlaku na patách stoupaček, Kv hodnot a nastavení vyvažovacích ventilů STAD G: 3.564; Výpočet cirkulačních průtoků na stoupačkách, přetlaku na patách stoupaček, Kv hodnot a nastavení vyvažovacích ventilů STAD H: 3.3; Výpočet cirkulačních průtoků na stoupačkách, přetlaku na patách stoupaček, Kv hodnot a nastavení vyvažovacích ventilů STAD J: 1.0864; Výpočet cirkulačních průtoků na stoupačkách, přetlaku na patách stoupaček, Kv hodnot a nastavení vyvažovacích ventilů STAD K: 3.3; Výpočet cirkulačních průtoků na stoupačkách, přetlaku na patách stoupaček, Kv hodnot a nastavení vyvažovacích ventilů STAD M: 1.74 | 3.3
|  | Výpočet cirkulačních průtoků na stoupačkách, přetlaku na patách stoupaček, Kv hodnot a nastavení vyvažovacích ventilů STAD G: 4.526; Výpočet cirkulačních průtoků na stoupačkách, přetlaku na patách stoupaček, Kv hodnot a nastavení vyvažovacích ventilů STAD H: 3.4; Výpočet cirkulačních průtoků na stoupačkách, přetlaku na patách stoupaček, Kv hodnot a nastavení vyvažovacích ventilů STAD J: 1.1732; Výpočet cirkulačních průtoků na stoupačkách, přetlaku na patách stoupaček, Kv hodnot a nastavení vyvažovacích ventilů STAD K: 3.4; Výpočet cirkulačních průtoků na stoupačkách, přetlaku na patách stoupaček, Kv hodnot a nastavení vyvažovacích ventilů STAD M: 1.86 | 3.4
|  | Výpočet cirkulačních průtoků na stoupačkách, přetlaku na patách stoupaček, Kv hodnot a nastavení vyvažovacích ventilů STAD G: 5.488; Výpočet cirkulačních průtoků na stoupačkách, přetlaku na patách stoupaček, Kv hodnot a nastavení vyvažovacích ventilů STAD H: 3.5; Výpočet cirkulačních průtoků na stoupačkách, přetlaku na patách stoupaček, Kv hodnot a nastavení vyvažovacích ventilů STAD J: 1.26; Výpočet cirkulačních průtoků na stoupačkách, přetlaku na patách stoupaček, Kv hodnot a nastavení vyvažovacích ventilů STAD K: 3.5; Výpočet cirkulačních průtoků na stoupačkách, přetlaku na patách stoupaček, Kv hodnot a nastavení vyvažovacích ventilů STAD M: 1.98 | 3.5
|  | Výpočet cirkulačních průtoků na stoupačkách, přetlaku na patách stoupaček, Kv hodnot a nastavení vyvažovacích ventilů STAD G: 4.6444; Výpočet cirkulačních průtoků na stoupačkách, přetlaku na patách stoupaček, Kv hodnot a nastavení vyvažovacích ventilů STAD H: 3.6; Výpočet cirkulačních průtoků na stoupačkách, přetlaku na patách stoupaček, Kv hodnot a nastavení vyvažovacích ventilů STAD J: 1.302; Výpočet cirkulačních průtoků na stoupačkách, přetlaku na patách stoupaček, Kv hodnot a nastavení vyvažovacích ventilů STAD K: 3.6; Výpočet cirkulačních průtoků na stoupačkách, přetlaku na patách stoupaček, Kv hodnot a nastavení vyvažovacích ventilů STAD M: 2.088 | 3.6
|  | Výpočet cirkulačních průtoků na stoupačkách, přetlaku na patách stoupaček, Kv hodnot a nastavení vyvažovacích ventilů STAD G: 3.8008; Výpočet cirkulačních průtoků na stoupačkách, přetlaku na patách stoupaček, Kv hodnot a nastavení vyvažovacích ventilů STAD H: 3.7; Výpočet cirkulačních průtoků na stoupačkách, přetlaku na patách stoupaček, Kv hodnot a nastavení vyvažovacích ventilů STAD J: 1.344; Výpočet cirkulačních průtoků na stoupačkách, přetlaku na patách stoupaček, Kv hodnot a nastavení vyvažovacích ventilů STAD K: 3.7; Výpočet cirkulačních průtoků na stoupačkách, přetlaku na patách stoupaček, Kv hodnot a nastavení vyvažovacích ventilů STAD M: 2.196 | 3.7
|  | Výpočet cirkulačních průtoků na stoupačkách, přetlaku na patách stoupaček, Kv hodnot a nastavení vyvažovacích ventilů STAD G: 2.9572; Výpočet cirkulačních průtoků na stoupačkách, přetlaku na patách stoupaček, Kv hodnot a nastavení vyvažovacích ventilů STAD H: 3.8; Výpočet cirkulačních průtoků na stoupačkách, přetlaku na patách stoupaček, Kv hodnot a nastavení vyvažovacích ventilů STAD J: 1.386; Výpočet cirkulačních průtoků na stoupačkách, přetlaku na patách stoupaček, Kv hodnot a nastavení vyvažovacích ventilů STAD K: 3.8; Výpočet cirkulačních průtoků na stoupačkách, přetlaku na patách stoupaček, Kv hodnot a nastavení vyvažovacích ventilů STAD M: 2.304 | 3.8
|  | Výpočet cirkulačních průtoků na stoupačkách, přetlaku na patách stoupaček, Kv hodnot a nastavení vyvažovacích ventilů STAD G: 2.1136; Výpočet cirkulačních průtoků na stoupačkách, přetlaku na patách stoupaček, Kv hodnot a nastavení vyvažovacích ventilů STAD H: 3.9; Výpočet cirkulačních průtoků na stoupačkách, přetlaku na patách stoupaček, Kv hodnot a nastavení vyvažovacích ventilů STAD J: 1.428; Výpočet cirkulačních průtoků na stoupačkách, přetlaku na patách stoupaček, Kv hodnot a nastavení vyvažovacích ventilů STAD K: 3.9; Výpočet cirkulačních průtoků na stoupačkách, přetlaku na patách stoupaček, Kv hodnot a nastavení vyvažovacích ventilů STAD M: 2.412 | 3.9
|  | Výpočet cirkulačních průtoků na stoupačkách, přetlaku na patách stoupaček, Kv hodnot a nastavení vyvažovacích ventilů STAD G: 1.27; Výpočet cirkulačních průtoků na stoupačkách, přetlaku na patách stoupaček, Kv hodnot a nastavení vyvažovacích ventilů STAD H: 4; Výpočet cirkulačních průtoků na stoupačkách, přetlaku na patách stoupaček, Kv hodnot a nastavení vyvažovacích ventilů STAD J: 1.47; Výpočet cirkulačních průtoků na stoupačkách, přetlaku na patách stoupaček, Kv hodnot a nastavení vyvažovacích ventilů STAD K: 4; Výpočet cirkulačních průtoků na stoupačkách, přetlaku na patách stoupaček, Kv hodnot a nastavení vyvažovacích ventilů STAD M: 2.52 | 4
Tabulka 6
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
| 50 | Úsek nebo stoupačka | Počet odběrných míst teplé vody na stoupačce | Průtok na 1 odběr. Místo (l/hod.) 10 - 12 l/h | Průměrný průtok na stoupačku (l/hod) | Rozložení průtoku+ 1:6 až 1:9 | Rozložený průtok (l/hod.) | Průtok stoupačkou (l/h) | Průtok úseky (l/hod) | Vložit vnitřní průměry trubek di (m) | Rychlost proudění (m/s) Doporučeno 0,3 až 0,5 (0,7) m/s Kontrolovat (m/s)! | Dispoziční přetlak k seškrcení Doporučeno 16 až 40 kPa | Kv hodnoty (m3/h) | Nastavení vyvažovacích ventilů STAD DN 15/14
| 51 | 1 | 24 | 7.7 | 184.8 | 1 | 184.8 | 136.8889 | 1848 | 0.042 | 0.36667 | 16 | 0.562 | X
| 52 | 2 | 24 | 7.7 | 184.8 | 1.0778 | 199.1733 | 147.5358 | 1711.1111 | 0.042 | 0.33951 | 14.5556 | 0.62206 | X
| 53 | 3 | 24 | 7.7 | 184.8 | 1.1556 | 213.5467 | 158.1827 | 1563.5753 | 0.042 | 0.31023 | 13.1111 | 0.68976 | X
| 54 | 4 | 24 | 7.7 | 184.8 | 1.2333 | 227.92 | 168.8296 | 1405.3926 | 0.0334 | 0.44093 | 11.6667 | 0.76728 | X
| 55 | 5 | 24 | 7.7 | 184.8 | 1.3111 | 242.2933 | 179.4765 | 1236.563 | 0.0334 | 0.38796 | 10.2222 | 0.85782 | X
| 56 | 6 | 24 | 7.7 | 184.8 | 1.3889 | 256.6667 | 190.1235 | 1057.0864 | 0.0334 | 0.33165 | 8.7778 | 0.96632 | X
| 57 | 7 | 24 | 7.7 | 184.8 | 1.4667 | 271.04 | 200.7704 | 866.963 | 0.0266 | 0.42885 | 7.3333 | 1.1009 | X
| 58 | 8 | 24 | 7.7 | 184.8 | 1.5444 | 285.4133 | 211.4173 | 666.1926 | 0.0266 | 0.32954 | 5.8889 | 1.2761 | X
| 59 | 9 | 24 | 7.7 | 184.8 | 1.6222 | 299.7867 | 222.0642 | 454.7753 | 0.0212 | 0.35415 | 4.4444 | 1.522 | X
| 60 | 10 | 24 | 7.7 | 184.8 | 1.7 | 314.16 | 232.7111 | 232.7111 | 0.0166 | 0.29558 | 3 | 1.9138 | X
[5 empty] | 1848 |  | 2494.8 | 1848